智慧消防物联网感知系统-水系统升级项目采购需求
一、项目名称
智慧消防物联网感知系统-水系统升级项目
二、项目预算
5.2万人民币（大写：伍万贰仟圆整）
三、供应商资格要求
1、具有独立法人资格及相应经营范围：消防器材销售、消防技术服务、物联网设备销售、物联网应用服务、物联网技术服务；
2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件：具备建筑消防设施工程专业承包二级及以上资质、具备建设部门颁发的《安全生产许可证》；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4、具有良好的信誉和相关业绩；
5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；
7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。本项目不接受联合体投标。
四、服务要求
1、采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	物联网数据采集终端
	支持TCP/IP UDP Modbus等多种通讯协议；
工作环境温度不小于：-20～70℃，防护等级不低于 IP65；
支持实时上传检测数据；
支持消防水泵开关量状态信号的采集和监测；
支持设备固件升级，设备自身检测，设备综合性能诊断；
	4 套

	2
	无线压力变送器（含信号线）
	1. 量程：0-2.0MPa，精度等级：士1%FS，采样速率：不小于30次/分钟；
2. 采用 4G、NB-IoT或LoRa无线通信方式；
3. 具有低电量报警、高低压报警、波动报警设置等报警功能；
4. 工作环境温度不小于：-20～70℃，防护等级不低于 IP65；
5. 支持远程参数配置(上发频率、采集频率、报警值等)，支持远程固件升级，设备自身检测，设备综合性能诊断。
	15 套

	3
	无线液位变送器
	1. 测量范围：0-8m，精度等级：士1%FS，采样速率：不小于30次/分钟；；
2. 支持TCP/UDP/MQTT等多种通讯协议；
3. 工作环境温度不小于：-20～70℃，防护等级不低于 IP65；；
4. 具备预设高低液位报警点功能，以及事件上发和定时上发两种功能；
5. 支持远程参数配置(上发频率、采集频率、报警值等)，支持远程固件升级，设备自身检测，设备综合性能诊断。
	2 套


2、主要技术指标及实施方案
2.1 系统兼容性：消防设施物联网系统应按照《上海市消防条例》、《消防设施物联网系统技术标准》DG/TJ 08-2251-2018等有关规定进行设置，接入上海市“一网统管”消防安全风险防控体系，即上海消防数据对接平台(http://iot.shxf-119.com/)、依照《消防设施物联网系统运行平台数据传输导则》DB31/T 1465-2024、《消防物联网数据对接平台API对接文档V3.1》将监测数据传输至平台，通过上海消防数据对接平台对接测试。
2.2 安装调试：供应商需负责所有设备的现场勘察、安装、接线（含信号线敷设）、调试及系统对接工作，设备安装需符合现行消防施工规范，不影响原有消防水系统正常运行。
2.3 数据对接：完成设备与学校现有消防管理平台及市消防救援局物联网平台的对接，实现压力、液位数据的实时监测、历史存储、异常报警（超压、欠压、水位过低等）及远程查看功能。
2.4 培训服务：系统验收前，供应商需对学校消防管理人员进行不少于 1 次的现场操作培训，内容包括设备日常巡查、数据查看、报警处置等，确保操作人员熟练掌握系统使用方法。
五、其它要求
1、服务期限及地点
服务期限：自合同签订后 30日历天内完成全部设备供货、安装及调试。
服务地点：徐汇区百色支路35号上海市工商外国语学校徐汇校区指定位置（校内消防水泵房、水箱间等）。
2、质保期: 自验收合格后 1 年。
3、付款方式
自合同签订后 10 个工作日内，支付合同总价的 30%；全部货物安装、调试验收通过，并取得《上海消防数据对接平台对接测试告知书》后， 10 个工作日内，支付合同总价的 100%；
4、验收要求
（1）设备品牌、规格型号、数量符合采购清单要求，外观完好无损；
（2）所有设备运行正常，数据采集准确，传输稳定，报警功能灵敏可靠；
（3）成功接入上海市“一网统管”消防安全风险防控体系及学校现有消防管理平台，实现数据实时共享；通过上海消防数据对接平台对接测试，取得《上海消防数据对接平台对接测试告知书》。
（4）提供完整的竣工资料（含设备合格证、说明书、系统拓扑图、调试记录、操作手册等），培训记录齐全。
5、售后服务要求
（1）质保期内提供 7×24 小时电话技术支持，终身维护；
（2）定期回访（每季度至少 1 次），检查设备运行状态，及时排除隐患；
（3）免费提供系统软件升级服务。
6、其它
[bookmark: _GoBack]供应商需承诺所供设备为全新原厂正品，符合国家相关质量标准及消防产品认证要求，提供产品合格证及 3C 认证证书（如适用）。
六、报价文件要求
1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）
2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。
3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。
4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。
5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。
6、报价货币，均应以人民币元报价。


附件1
响应承诺书
上海市工商外国语学校   ：     
（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：
1. 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；
1. 我方的报价为（大写）：         （元） 
1. 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
1. 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
1. 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
1. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
1. 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。
1. 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
响应单位代表签字：
响应单位名称（盖公章）：
日     期：



附件2

报价单
致：上海市工商外国语学校：
兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。
如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容
（服务内容自拟）




报价单位（公章）：                                                   
授权代表（签字、电话/邮箱）：                             
法定地址：                       （邮编：      ）
日    期：      年      月      日



附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。




承诺内容应包括：
1、服务时间、质量承诺
2、本项目验收时应达到的效果和指标；
3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）




附件5
资格证明文件
1. 企业营业执照（复印件）
1. 其他资格证明文件
	……

注意：
1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。
3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

	序号
	业主名称
	相关业绩
	业绩时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日


附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。
若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，



报价供应商名称（公章）：
报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
















附件8
比选评标方法
根据国家相关法律法规及采购人采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。
	一级指标
	二级指标
	分值
	评分细则

	一、价格部分（20分）​
	投标报价
	20
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按公式计算：
报价得分=(评标基准价/投标报价)×20
（注：报价超过预算5.2万元为无效标）

	二、技术部分（40分）​
	1. 设备技术参数响应
	15
	完全满足采购清单中所有技术参数要求的得满分；
① 一般参数每有一项负偏离扣1分；
② 关键参数（如通信协议、数据对接标准、精度等级、续航时间等）每有一项负偏离扣3分，扣完为止；

	
	2. 系统兼容性与数据对接方案
	15
	① 明确说明设备支持接入上海市“一网统管”消防安全风险防控体系，且数据传输协议完全符合《消防设施物联网系统运行平台数据传输导则》DB31/T 1465-2024、《消防物联网数据对接平台API对接文档V3.1》规范的得6分；仅提及但未提供具体对接逻辑的扣2分，未提及不得分；
② 提供详细的与学校现有消防管理平台及市消防救援局物联网平台对接方案（含接口开发、数据字段映射、联调测试流程等），方案完整可行的得6分；方案笼统的扣2分，未提供不得分；
③ 针对数据传输稳定性（如断点续传、丢包重发机制）有明确技术保障措施的得3分，否则不得分。

	
	3. 安装调试与实施方案
	15
	① 包含现场勘察、设备定位、信号线敷设（符合消防施工规范）、防水防潮处理等全流程实施计划的得4分，缺一项扣1分；
② 明确施工周期节点（如到货、安装、单机调试、系统联调各阶段时间），且与“合同签订后30日历天完成”要求匹配的得5分，缺一项扣1分；
③ 针对原有消防水系统保护（如不停水施工措施、应急保障方案）有专项说明的得6分；方案不完善扣2分，未提供不得分；

	
	4. 培训方案
	5
	① 培训内容覆盖设备日常巡查、数据查看、报警处置全流程，且明确培训时长≥1小时的，得3分；
② 提供培训教材（含操作手册、常见问题处理指南）及考核机制的，得2分；未提供不得分。

	三、商务部分（18分）​
	1. 资质符合性
	8
	① 提供有效的消防设施物联网相关资质证明文件的，得3分；
② 提供ISO9001质量管理体系认证（消防设施工程专业承包）的，得2分；
③ 所投设备具有3C认证（如适用）或CMA检验报告的，每类设备得1分，最高3分（需加盖公章）。

	
	2. 同类项目业绩
	10
	近三年（2023年8月1日至今）具有消防设施物联网类项目业绩（需提供合同复印件，含合同首页、项目内容、签字盖章页）：
① 每提供1份合同金额≥3万元的业绩得2分，最高6分；
② 其中至少有1份为事业单位或者教育系统消防物联网项目业绩的加4分；
（注：业绩需真实有效，伪造合同无效）

	四、服务部分（12分）​
	1. 质保与售后服务
	10
	① 基础服务：满足“质保期1年、2小时响应、24小时到场”要求的，得5分；
② 增值服务：承诺质保期延长至2年的，加2分；提供7×24小时技术支持且明确季度回访机制的，得2分；
③ 终身维护承诺及软件免费升级方案具体可行的，得1分。

	
	2. 应急响应
	2
	针对设备故障导致消防数据中断的情况，承诺提供备用设备临时替换（48小时内到位）的，得2分；未提供不得分。



