上海市工商外国语学校闵行校区电力预防性试验项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

上海市工商外国语学校闵行校区电力预防性试验

二、项目预算

21000元人民币（大写：贰万壹仟元整）

三、供应商资格要求:

1、投标单位具备电力工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施许可证，专业从事10kV及以下配电设备预防性试验、检修维护等业务，拥有一支经验丰富、持证上岗的专业试验团队，配备全套符合国家标准的试验仪器设备，可高效、安全完成本项目所有预防性试验工作，确保配电设备安全稳定运行；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩;

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

7、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1服务内容：本次预防性试验地点为闵行区吴河路288号，覆盖校区10kV配电房内指定全部设备，具体如下：

开关柜类：1#进线柜、1#变压器柜， 2#变压器柜、2#进线柜、干式变压器：2台

1.2服务要求：每台开关柜均按以下项目进行试验，确保设备绝缘性能、电气特性符合运行要求：

外观检查：检查柜体外壳无变形、无损伤，防护油漆无严重锈蚀、剥落；柜内元器件（断路器、隔离开关、互感器等）安装牢固，无松动、烧痕、放电痕迹；接线整齐，线号清晰，接地线连接可靠；铭牌和标识粘贴整齐，无脱落；清扫柜内积尘、污渍，确保设备清洁。

绝缘电阻测试：采用2500V绝缘电阻表，测量开关柜一次回路对地、相间及断口的绝缘电阻，测量值不小于50MΩ；采用1000V绝缘电阻表，测量二次回路对地及回路之间的绝缘电阻，测量值不小于2MΩ；测量结果与历史数据对比，无显著变化。

交流耐压试验：断路器主回路对地、相间及断口进行交流耐压试验，运行中设备试验电压按出厂试验电压值的0.8倍执行，试验时间1min，无闪络、击穿现象。

导电回路电阻测量：采用直流压降法测量，电流值不小于100A，测量结果不大于1.1倍出厂试验值；若红外热像检测发现异常、上一次测量结果偏大或呈明显增长趋势，需重点检测。

操动机构试验：电动、手动操动机构在额定操作电压下分、合闸5次，动作正常，无卡涩；闭锁装置可靠，开关分合位置与面板指示一致；检查操动机构线圈的最低动作电压，符合制造厂规定。

红外测温：用红外热像仪测量柜内器件、电气接点、电缆接头等部位，无异常温升、温差，运行温度不超过60℃，柜内无异味。

五防性能检查：检查开关柜“五防”闭锁功能（防止误分误合断路器、防止带负荷拉合隔离开关、防止带电挂合接地线、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔），确保功能完好、可靠。

1.3安全承诺：承诺严控现场操作，规范试验流程。

2、交付成果

2.1检测完成后提供纸质版（含电子版）检测报告，根据检测情况出具检测报告需要整改的提供整改意见表（如有），并负责整改后出具纸质版（含电子版）复测报告。

五、其它要求

1、服务期限及地点

服务期限：根据校方要求在2026年7月1日-8月30日前；

服务地点：闵行区吴河路288号上海市工商外国语学校闵行校区高压配电间现场实测方式履行。

2、付款方式:检测报告和复测报告（如有）出具后，15天内一次性付清全款。

3、验收要求或评价标准:学校根据相关要求自行验收，本服务项目质保期为12个月。在保证期限内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。

4、其它：检测期间，不影响正常教育教学活动开展，检测安全由服务方负责。

5、建议有意向的供应商现场勘察，以便更精准的做测试方案。勘察时间：2026年3月31日至2026年4月3日9:00-15:00。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位代表签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

授权代表（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表或其授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件8

比选评标方法

根据国家相关法律法规及采购人采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 20 | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且有效投标报价价格最低的报价为评标基准价,其商务标得分为满分。其他供应商的商务标得分统一按照下列公式计算:商务标得分=(评标基准价/经核准的评标价)×20%×100。(扣完为止)(计算结果四舍五入,保留小数点后2位) |
| 类似业绩 | 20 | 近 3 年有预防性电力测试业绩（附合同），每 1 项得5分，最高 20分。 |
| 服务方案与 实施能力 | 30 | 1、检测方案（10分）：覆盖闵行校区指定配电间进线柜、变压器柜、变压器等内容，得10分； 2、服务要求（8分）：承诺现场实测、整改后复测，且有“错峰检测/区域隔离”等不影响教育教学，得8分； 3、期限保障（6分）：按学校要求承诺完成检测/复测，得6分； 4、安全责任（6分）：提供检测安全方案（含人员防护、应急措施），明确服务方全。 |
| 交付成果与 验收保障 | 30 | 1、成果质量（12分）：承诺检测/复测报告含完整数据、结论、整改意见（如需），且提供 2 份纸质版，得12分； 2、质保期（10分）：承诺质保 12个月），且质保期内质量缺陷免费返工/补救，得10分； 3、验收配合（8分）：承诺配合校方验收且可提供检测原始数据等补充资料，得8分。 |